SPECIFIKACE EVAKUAČNÍHO VÝTAHU

Evakuační výtah dle ČSN EN 81 - 1

	Technická specifikace evakuačního výtahu 

	Typ budovy 
	Domov pro seniory 

	Jmenovitá nosnost 
	675 kg 

	Jmenovitá rychlost 
	1 m/s 

	Typ pohonu 
	Trakční s frekvenčním měničem 

	Jmenovitý výkon motoru PMN 
	4.6 kW 

	Typ řízení 
	Sběrné řízení směrem dolů 

	Počet jízd za hodinu 
	120 /h 

	Počet stanic 
	5 

	Počet vstupů do kabiny 
	2 

	Počet nástupišť 
	5 

	Umístění strojovny 
	MRL bez strojovny (motor umístěn v šachtě) 

	Potřebný přívod 
	400 V-50Hz 

	Zdvih 
	 Dle skutečného stavu 

	Hloubka prohlubně 
	1060 mm 

	Výška horní části šachty 
	2900 mm 

	Rozměry šachty 
	Šířka: 1600 mm, hloubka: 1750 mm 

	Rozměry kabiny 
	Šířka: 1200 mm, hloubka: 1400 mm a výška: 2139 mm 

	Typ dveří 
	Teleskopické dveře 

	Pohon dveří 
	Plynule řízený frekvenčním měničem s detekcí překážek 

	Velikost dveří 
	Šířka: 900 mm, výška: 2000 mm


	Příslušenství a další požadavky vztahující se k evakuačnímu výtahu

	Ovládací panel v kabině (COP) 

	S mechanickými tlačítky 


		Indikátor polohy / šipky příštího směru jízdy v LIN 


		Indikátor polohy kabiny ve všech stanicích 


		Brailovo písmo na patrových ovladačích, akustický hlásič pater, sedátko a další požadavky dle vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb 


	Další příslušenství 

	Světelná clona na vstupu do kabiny 


		Zrcadlo na boční stěně

		Madlo na boční stěně

	Šachetní dveře 

	Teleskopické dveře 


		Rám základní bez adjustace 


		Panely šachetních dveří s požární odolností EW15 DP1 


		Zateplení v 1.NP, zajištění provozních podmínek výtahu v rozsahu +5O až +40O  C 

		Nátěr RAL


	Další vybavení a požadavky

	Bezpečnost zařízení dle směrnice ES pro výtahy 95/16/CE, s obousměrnou komunikací mezi kabinou a nepřetržitou vyprošťovací službou, přivedení telefonní linky k zajištění komunikace mezi výtahem a místem se stálou obsluhou 

		Automatická evakuace do nejbližší stanice v případě výpadku proudu

		Behlegonová kabeláž ( vč. vlečného kabelu a případných kabelkanálů)


		Kabina z nehořlavých materiálů 


		Požární řízení 


		Příprava pro kartovou čtečku 


		Osvětlení před vstupem do výtahové šachty

		Napojení na náhradní zdroj el. proudu


		Řešení napojení dalších dvou výtahů objektu na náhradní zdroj el. proudu



	


